РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   БОГУРАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2026 № 26

х. Богураев

Об утверждении схемы

теплоснабжения на территории

Богураевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения Администрация Богураевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения администрации муниципального образования «Богураевское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории Богураевского сельского поселения ООО «ДТС».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещении на официальном сайте администрации Богураевского сельского поселения.

4.  Постановление Администрации Богураевского сельского поселения от 19.03.2025 № 50 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории

Богураевского сельского поселения», считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения – Неграмотнова В.Е

Глава Администрации

Богураевского

сельского поселения                                                                            В.П. Белоконев

СОГЛАСОВАНО:                           					  УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Белокалитвинского района 				Богураевского

тепловых сетей								сельского поселения

___________Н.А. Омельченко                                                 ________В.П. Белоконев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Богураевского

сельского поселения

от   04.03.2026 № 26

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание

Раздел 1. Общие положения………………………………………………….……………

Раздел 2. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения…………………………....

Раздел 3. Общая характеристика Богураевского сельского поселения ...………………

3.1 Климатические условия ……………………………………………………………….

Раздел 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения х. Богураев …....………………………..

4.1 Характеристика проблем ……………………………………………………………...

4.2 Эффективность и надежность системы теплоснабжения …………………………...

4.3 Перспективные показатели спроса на теплоснабжение …………………………….

# 4.4 Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для   источников тепловой энергии ….………………………………

4.5 Информация о ресурсоснабжающей организации …………………………………..

4.6 Структура тепловых сетей …………………………………………………………….

4.7.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации ………………

4.8. Перечень мероприятий для включения в схему теплоснабжения на 2024-2029 годы …………………………………...…………………………………...………………

4.9. Максимальные часовые нагрузки по котельным Богураевского сельского поселения…………………………………...…………………………………...…………

Раздел 5. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах……………………………………………….

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения…………...

Раздел 7. Предложения по величине необходимых инвестиций………………………..

Раздел 6. Графическая часть схемы теплоснабжения…………………………………...

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Богураевского сельского поселения  Белокалитвинского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Богураевское сельское поселение»;

- Генеральный план Богураевского сельского поселения.

II. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Богураевского сельского поселения —разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Богураевского сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Богураевского сельского поселения на период до 2029 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Богураевского сельского поселения до 2029 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика Богураевского сельского поселения.

Муниципальное образование «Богураевское сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Богураевское сельское поселение граничит:

- на севере с Коксовым сельским поселением,

- на востоке с Белокалитвинским городским поселением, Нижнепоповским, Краснодонецким и Синегорским сельскими поселениями,

- на юге с Грушево-Дубовским сельским поселением,

- на западе с Богдановским сельским поселением Каменского района и Красносулинским районом.

Согласно Устава в состав муниципального образования «Богураевское сельское поселение» входит 7 населенных пунктов:

- хутор Богураев  (административный центр);

- хутор Какичев;

- хутор Чапаев;

- хутор Мечетный;

- поселок Бондарный;

- поселок Скальный;

- станция Богураево;

3.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат на территории Богураевского сельского поселения континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,7°С, абсолютный минимум достигает - 40°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 177 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8-1,0 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +17,7°С, максимальная температура воздуха в этот период может достигать +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в июле - 51мм осадков, минимальное в сентябре -25мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм.

Годовая сумма осадков, выпадающих на территории Богураевского сельского поселения, находится в пределах 400-450 мм в год, что является средним показателем по Ростовской области.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры юго-восточного направления, вызывающие засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории поселения составляет менее 0,33.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Жилая застройка Богураевского сельского поселения представлена малоэтажной застройки (двухэтажные дома 20-и, 18-и, 16-и, 12-и, 8-и и 4-х квартирные) и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Малоэтажная застройка представлена жилыми домами, расположенными на ул. Станционная, Коммунистическая, Почтовая, Мирная, Камнедобытчиков, Заповедная.  Численность населения Богураевского сельского поселения 4 453 человек.

Общая площадь жилищного фонда 97,7 тыс. кв.м, в т.ч многоквартирные дома -  14,8 тыс. кв.м, благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 20,1 тыс. кв.м.

IV. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения х. Богураев.

Разработка схем теплоснабжения направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы теплоснабжения, качественного предоставления услуг, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства новых объектов.

В настоящее время в х. Богураев централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №14, которая располагается по адресу ул. Заповедная 14, мощность котельной 0,6 Гкал/час. Эта котельная отапливает три двухэтажных дома и коттедж. Котельная №15, которая располагается по адресу ул. Камнедобытчиков 15а (мощность котельной 0,516 Гкал/час) и котельная №16, которая располагается по адресу ул. Мирная, 16а (мощность котельной 0,258 Гкал/час) отапливают жилые дома. Котельная №10, которая расположена по адресу пер. Школьный, 2 (ул. Школьная, 2), (мощность котельной 0,258 Гкал/час). Остальная общественно-деловая и индивидуальная застройка в основном имеет печное отопление. Основной вид топлива является газ. Богураевское сельское поселение полностью газифицировано, к каждым индивидуальным и многоквартирным жилым домам подведен газопровод.

В х. Чапаев централизованное теплоснабжение отсутствует. Общественно-деловая и индивидуальная застройка снабжается теплом от собственных печек, так же имеется газоснабжение.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные автономные источники тепла (АИТ)

-поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отступа тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматической безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой,в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивает требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

В Богураевском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения. Напротив, котельные, обслуживающие жилой фонд работают с нагрузкой 44,3%.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Богураевском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению соответствует требованиям  законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающего предприятия с управляющей компанией, являющейся потребителем услуги.

Воздействие системы теплоснабжения Богураевского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Технические и технологические проблемы в системе:

-  низкая доля использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- котельное оборудование имеет большую степень износа. Средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

-  низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

-  большой процент износа сетей теплоснабжения.

4.1. Характеристика проблем:

1. Износ теплосетевого хозяйства и оборудования, эксплуатируемого Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «ДТС» составляет 35,7%;

2. Превышение расхода первичных энергоресурсов относительно нормативных;

## 4.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 г. № 203):

- надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

- надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства.

## 4.3. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение

# Программой модернизации предприятия ООО «ДТС» предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения Богураевского сельского поселения, провести реконструкцию тепловых сетей с применением стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке с системой ОДК (бесканальная прокладка).

# 4.4. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица №1 График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха

(температурный график 95 – 70 0С).

| Температура наружного воздуха, | Температура воды в подающем трубопроводе |  |  | Температура воды в обратном трубопроводе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тнв0С | Тп0С |  |  | То0С |  |
|  | Средняя | Миним. | Максим. | Средняя | Максим. |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 41 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 63 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

4.5. Информация о ресурсоснабжающей организации

В настоящее время теплоснабжающей организацией является– Белокалитвинский район тепловых сетей ООО «ДТС».

Теплоснабжение (отопление) Богураевского СП осуществляется:

- в частных домах (блокированной застройки) от котельных на твердом топливе;

- в многоквартирных домах (2-этажных) в пос. Бондарный: ул. Заповедная; х. Богураев: ул. Камнедобытчиков, ул. Мирная, ул. Центральная централизованное отопление   мощностью до 3 Гкал/час.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 1401,0 м, из них:

- в х. Богураев – 968,0 м;

- пос. Бондарный – 433,0 м.

Объемы потребления (полезный отпуск) тепловой энергии абонентами котельных ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2023г. и прогнозный объем потребления тепловой энергии на 2026-2031гг.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Тепловая энергия, потребленная абонентами (полезный отпуск), Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная №10 | х. Богураев, ул. Школьная, 2 | 364,827 | 289,827 | 289,827 | 289,827 | 289,827 | 289,827 | 289,827 |
| Котельная №14 | п. Бондарный, ул. Заповедная, 14 | 364,858 | 359,858 | 359,858 | 359,858 | 359,858 | 359,858 | 359,858 |
| Котельная №15 | х. Богураев, ул. Камнедобытчиков, 15а | 469,881 | 399,881 | 399,881 | 399,881 | 399,881 | 399,881 | 399,881 |
| Котельная №16 | х. Богураев, ул. Мирная, 16а | 301,768 | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 266,82 |

4.6.  Структура тепловых сетей.

Система теплоснабжения включает котельные №10, №14, №15, №16.

4.7.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении». Единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные задачи единой теплоснабжающей организации в зоне ее деятельности: обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; реализация тепловой энергии всем видам потребителей по единому тарифу.

Решающими факторами при выборе единой теплоснабжающей организации являются:

- наличие тепловых источников и (или) тепловых сетей;

- наличие технических возможностей, служб и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению тепловыми режимами со стороны поставки.

На территории Богураевского сельского поселения в качестве единой теплоснабжающей организации определено общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» (ООО «ДТС») ИНН 6141040790, КПП 614245001, ОГРН 1116181002827 юридический адрес: 347041, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д.2-З, являющееся теплоснабжающей организацией для большинства объектов, подключенных к системам централизованного отопления. ООО «ДТС» заключает с теплопотребляющими организациями договоры поставки тепловой энергии (мощности) в отношении объема тепловой нагрузки, необходимой для объектов теплоснабжения.

Деятельность единой теплоснабжающей организации регламентируется государством: государственному регулированию подлежат цены (тарифы) на тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, поставляемые единой теплоснабжающей организацией потребителям энергии.

Договоры, заключаемые с единой теплоснабжающей организацией, признаны публичными. Единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся к ней потребителем либо лицом, действующим от имени и в интересах потребителя, при условии нахождения теплопотребляющих установок потребителя в данной системе теплоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения возможна замена единой теплоснабжающей организации.

4.8. Перечень мероприятий для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовая цена, 2023 год, тыс.руб./100тр.м, без НДС | Ориенти-ровочная протяженность, тр.км. | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) | 2028 год (тыс. руб.) | 2029 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-201 d= 76 мм L= 90 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14, ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 140 | 0,090 | 1 129 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-101 d= 76 мм L= 143 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14, ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 140 | 0,143 |  | 1 972 |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК101 до д. № 17, d= 57 мм L= 46 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14, ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 049 | 0,046 |  |  |  | 707 |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК-201 до д. №20,d= 57 мм L= 30 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14, ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 049 | 0,030 |  |  |  |  | 507 |  |
| 5 | Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр,пр (распределительный) от ТК-2 до д,№13 d= 76 мм L= 80 тр, м, ул, Камнедобытчиков, котельная №15, ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 140 | 0,080 | 1 003 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр,пр (распределительный) от ТК-3 до д,№9 d= 57 мм L= 13 тр,м ул,Камнедобытчиков, котельная №15, ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 049 | 0,013 |  | 165 |  |  |  |  |
| 7 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отводы от м/тр,пр (распределительный) отТК-3 до д,№6 d= 57 мм L =12 тр,м ул,Камнедобытчикав, котельная №15, ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 049 | 0,012 |  |  | 168 |  |  |  |
| 8 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отводы от м/тр,пр (распределительный) от ТК-4 до д,№4 d= 57мм L= 12 тр,м ул, Камнедобытчиков, котельная №15, ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 049 | 0,012 |  |  |  | 184 |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистральная от котельной до д. № 2 d= 108 мм L= 123 тр. м, ул. Камнедобытчиков, котельная №15, ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 418 | 0,123 |  |  |  |  |  | 3 091 |
| 10 | Техническое перевооружение участка тепловой сети С/тмагистраль от котельной до ТК-3, d= 108 мм L= 182 тр. м, ул. Мирная, котельная №16, ул. Мирная, 16а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 418 | 0,182 |  |  |  |  | 4 159 |  |
| 11 | Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр пр (распределительный) от ТК-2 до д№3 d= 32 мм L= 18 тр.м. ул.Мирная, котельная №16, ул. Мирная, 16а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО | 1 049 | 0,018 |  | 229 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО БОГУРАЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: |  |  | 0,749 | 2 132 | 2 366 | 168 | 891 | 4 666 | 3 091 |

1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- источник инвестиций для мероприятий: собственные/заемные средства предприятия.

2.  Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения.

- объём средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

В 2025 году запланировано закрытие котельной №14 по ул. Заповедная, 14а в п. Бондарный с переводом потребителей на электрокотлы.

4.9. Максимальные часовые нагрузки по котельным

Богураевского сельского поселения

| Котельная | Отопле-ние | ГВС | ГВС нагрев | Венти-ляция | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 14 - х. Бондарный, ул. Заповедная, 14 А | 0,191826 |  |  |  | 0,191826 |
| Заповедная 16 | 0,040006 |  |  |  | 0,040006 |
| Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (муниц. жилье) | 0,002796 |  |  |  | 0,002796 |
| Непосредственный способ управления | 0,03721 |  |  |  | 0,037210 |
| Заповедная 17 | 0,057298 |  |  |  | 0,057298 |
| Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (муниц. жилье) | 0,012126 |  |  |  | 0,012126 |
| Непосредственный способ управления | 0,045172 |  |  |  | 0,045172 |
| Заповедная 18 | 0,081481 |  |  |  | 0,081481 |
| Администрация Богураевского сельского поселения (муниц.жилье) | 0,004016 |  |  |  | 0,004016 |
| Непосредственный способ управления | 0,077465 |  |  |  | 0,077465 |
| Заповедная 20 | 0,013041 |  |  |  | 0,013041 |
| Непосредственный способ управления | 0,013041 |  |  |  | 0,013041 |
| Котельная № 15 - х. Богураев, ул. Камнедобытчиков, 15 А | 0,249212 |  |  |  | 0,249212 |
| Камнедобытчиков 13 | 0,036155 |  |  |  | 0,036155 |
| Непосредственный способ управления | 0,036155 |  |  |  | 0,036155 |
| Камнедобытчиков 4 | 0,072219 |  |  |  | 0,072219 |
| Непосредственный способ управления | 0,072219 |  |  |  | 0,072219 |
| Камнедобытчиков 6 | 0,063157 |  |  |  | 0,063157 |
| Непосредственный способ управления | 0,063157 |  |  |  | 0,063157 |
| Камнедобытчиков 9 | 0,077681 |  |  |  | 0,077681 |
| Непосредственный способ управления | 0,077681 |  |  |  | 0,077681 |
| Котельная № 16 - х. Богураев, ул. Мирная, 16 А | 0,160541 |  |  |  | 0,160541 |
| Мирная 1 | 0,052148 |  |  |  | 0,052148 |
| Непосредственный способ управления | 0,052148 |  |  |  | 0,052148 |
| Мирная 11 | 0,009931 |  |  |  | 0,009931 |
| Непосредственный способ управления | 0,009931 |  |  |  | 0,009931 |
| Мирная 3 | 0,004864 |  |  |  | 0,004864 |
| Непосредственный способ управления | 0,004864 |  |  |  | 0,004864 |
| Мирная 4 | 0,060017 |  |  |  | 0,060017 |
| Непосредственный способ управления | 0,060017 |  |  |  | 0,060017 |
| Центральная 94 | 0,033581 |  |  |  | 0,033581 |
| Непосредственный способ управления | 0,033581 |  |  |  | 0,033581 |
| Котельная № 10 (МБОУ Богураевская СОШ) - х. Богураев, ул. Школьная, 2 | 0,244 |  |  | 0,05 | 0,294000 |
| Школьная, 2 | 0,244 |  |  | 0,05 | 0,294000 |
| ООО "СпецПромСтрой" | 0,244 |  |  | 0,05 | 0,294000 |

V. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

-   порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Богураевского сельского поселения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Таблица № 2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Закрывает входную и выходную запорную арматуру, вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 3 | Открывает входную и выходную запорную арматуру резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 5 | Докладывает ответственному лицу о переходе на резервный сетевой насос и о восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственное должностное лицо |

Таблица №3 «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»

| № п/п | Порядок действий | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков. | АРБ |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | АРБ |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка. | АРБ |  |
| 4 | Снятие заглушек сбросников - слив теплоносителя. | АРБ |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб. | АРБ |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | АРБ |  |
| 7 | Установка заглушек на сбросниках. | АРБ |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | АРБ |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка. | АРБ |  |
| 10 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | АРБ |  |

По завершению аварийных работ проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания.

При разборе по каждому участнику анализируются:

-правильность действий по ликвидации аварии;

-допущенные ошибки и их причины;

-правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи.

Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

VI.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

VII. Предложения по величине необходимых инвестиций.

В новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Богураевского сельского поселения.